附件1

2022年成都百万职工技能大赛

物业电工比赛技术文件

一、理论考试

（一）考试形式

理论考试采取闭卷考试形式，采用纸质试卷进行考核，选手使用专用纸质答题卡答题，时间为90分钟。题型有判断题、单项选择题和多项选择题。考核内容涉及电工理论基础、电气控制原理、电子电路和PLC 原理、安全生产和用电安全、建筑设备设施基础等五个方面的理论知识

（二）考题类型及分布

考试题型为：单选、多选、判断。

内容大致分布：

| 项目 | 分布 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单选 | 多选 | 判断 | 占比 |
| 电工理论基础 | √ | √ | √ | 30% |
| 电气控制原理 | √ | √ | √ | 35% |
| 电子电路和PLC 原理 | √ | √ | √ | 15% |
| 安全生产和用电安全 | √ | √ | \ | 10% |
| 建筑设备设施基础 | √ | √ | \ | 10% |
| 理论题总计 | 40 | 20 | 30 | 100% |

★特别提示：选手自备签字笔或钢笔，不得使用铅笔答题，因选手自备考试文具不充分或使用铅笔答题影响到选手成绩的后果由选手自行承担。

二、实操考试

（一）参考人员

理论考试成绩前100名（含同分）的选手进入实操考核阶段。

（二）考试科目、时间与分值

实操考试采取现场实地操作比赛方式，考核科目包括：消防排烟风机控制系统接线及调试和声光控延时电路焊接调试，时间为220分钟。实际技能操作考核时间与分值如下：

| 实际操作考核科目 | 操作时间 | 考核分值 |
| --- | --- | --- |
| 科目一：消防排烟风机控制系统接线及调试 | 160 | 65 |
| 科目二：声光控延时电路焊接调试 | 60 | 35 |
| 小计 | 220 | 100 |

三、实操考试科目一技术文件

（一）科目一名称

消防排烟风机控制系统接线及调试

（二）科目一基本情况

考核项目由主办方提供考核线路盘、消防排烟风机控制系统接线图和一台双速电动机。选手按图接线，接线完毕可自行检查，检查完毕后由评委进行通电试验。当调试未通过且未超过考核规定时间时，允许选手断电自查纠错一次，通电测试结果出现短路现象，则直接评定该项目不得分。需要再次试验时仍需得到评委同意后才能进行通电试机。

★特别提示：完成本科目的电工工具由选手自备，因工具自备不充分影响到选手成绩的后果由选手自行承担！主办方提供的比赛配件、材料已足够完成比赛，因选手浪费材料，比赛过程中不得再次申领材料！

（三）科目一技术交底

要求选手根据主办方提供考核线路盘和消防排烟风机控制系统接线图，对应盘上电器元件进行正确连接。要求选手做到电机高低速功能齐全，且能实现停止功能。该考核操作时间160分钟。

考核流程：进入工位--评委指令开始计时--选手读图识图--进行接线--报告操作完成--评委通电前检查--通电调试--评委计时计分--选手拆除接线--选手离开工位。

★注：主裁判可以根据选手的完成情况统一判断延长考核的时间。

（四）科目一评分标准

| 试题名称 |  | 消防排烟风机控制系统接线及调试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题分 |  | 65分 |  |  |  |  |  |
| 考核技能 |  | 安装、接线(元器件、主电路、控制电路) |  |  |  |  |  |
| 工具 |  | 电工工具、电笔、万用表具、手枪电钻、钻头等 |  |  |  |  |  |
| 特别提示 |  | 考核时间160分钟，时间届满时所有选手停止操作 |  |  |  |  |  |
| 评 分 标 准 | 序号 | 考核 内容 | 质量要求 | 满分 | 评分细则 | 扣分 | 得分 |
|  | 1 | 元器件布局与定位 18分 | ①调试一次成功。 | 8 | 调试一次不成功，扣8分。且最多只有一次断电纠错机会。。 |  |  |
|  |  |  | ②安装牢固、运行无震动。 | 4 | 未按要求安装、固定元器件，每处扣1分； 运行中有震动，扣3分。 |  |  |
|  |  |  | ③元器件安装符合安装工艺标准要求。 | 6 | 元器件安装不符合安装工艺标准，每处扣1分；安装过程中造成元器件损坏，每处扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 规定时间内整体完成情况17分 | ①规定时间内实现自动高速功能。 | 6 | 缺失此项功能，扣6分 |  |  |
|  |  |  | ②规定时间内实现自动低速功能。 | 6 | 缺失此项功能，扣6分。 |  |  |
|  |  |  | ③规定时间内实现一键停止功能。 | 5 | 缺失此项功能，扣5分。 |  |  |
|  | 3 | 接线与绑扎 23分 | ①配线合理。主回路用红色线连接；控制回路用黑色线连接；接地线用黄绿色线并按规定连接。 | 3 | 每错一项，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | ②接线正确、牢固。 | 8 | 接线错误(含未接线)，每处扣1分； 接线不牢固，主回路每处扣2分，控制回路每处扣1分，不接地线扣2分。 |  |  |
|  |  |  | ③布线合理、规范。 | 7 | 导线跨接、交叉，每处扣1分。 |  |  |
|  |  |  | ④导线绑扎固定整齐、美观 | 3 | 导线未绑扎固定，扣3分；绑扎固定不整齐、不美观，每处扣1分。 |  |  |
|  |  |  | ⑤工具、仪表使用方法正确。 | 2 | 工具、仪表使用不正确，扣2分。 |  |  |
|  | 4 | 文明 竞赛 7分 | ①工装、绝缘鞋穿戴整齐 | 2 | 长袖工装、绝缘鞋未按规范穿戴，扣2分； |  |  |
|  |  |  | ②服从裁判。 | 5 | 不服从裁判，扣5分。 |  |  |
|  | 5 | 安全 生产 | 符合安全生产操作规程，通电测试不得出现短路。 | --- | 出现安全事故扣65分； 通电测试出现短路，扣65分。 |  |  |
| 最后得分 |  |  |  |  |  |  |  |

四、实操考试科目二技术文件

（一）科目二名称

声光控延时电路焊接、调试

（二）科目二基本情况

项目主要考核选手对电子元器件的识别、电路工作点的仪表测量和电子元器件焊接工艺等实操技能。考核项目由主办方提供电子印刷线路板以及相应的电子元件，板面印有声光控延时电路电路图，图中印有元器件符号和相应规格，版面插脚已开孔以便于选手进行焊接前的插接。

★特别提示：完成本科目的电工工具由选手自备（包括但不限于：焊接用助焊剂、焊锡丝、烙铁、尖嘴钳、斜口钳、万用表等工具。），因工具自备不充分影响到选手的成绩的后果由选手自行承担！

（三）科目二技术交底

要求选手根据主办方提供的电子印刷线路板中的电路图，对电子元器件进行识别和筛选，并用个人自带的万用表判断电子元器件的规格与完好程度，再按照图示要求对应安装电子元件并进行焊接，焊接完成后对电子元件脚进行剪切，整个作业完毕后进行通电调试，最后由评委进行焊接质量和功能的检查和评分。该考核对电子元器件安装和焊接的工艺要求是：安装所有电子元器件时，其文字、数值标记应布置在容易目视的方向上（标记向上、向外），以易于评委评判；安装电子元器件的位置方向和电极极性必须正确；电子元器件锡焊工艺美观牢固，焊点圆润、大小一致并充分浸润焊孔。该考核操作时间为60分钟。

考核流程：选手进入工位--评委指令开始计时--选手读图识图--进行接线--报告操作完成--评委通电前检查--通电调试--评委计时计分--选手拆除接线--选手离开工位。

★注：主裁判可以根据选手的完成情况统一判断延长考核的时间。

（四）科目二评分标准

| 试题名称 |  | 声光控延时电路电路焊接调试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题分 |  | 35分 |  |  |  |  |  |
| 考核技能 |  | ①正确运用仪表识别、筛选电子元器件。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ②正确熟练掌握电工电子焊接工艺和运用仪表测量线路工作点 |  |  |  |  |  |
| 工具 |  | 电工工具、电烙铁、万用表具等; |  |  |  |  |  |
| 特别提示 |  | 考核时间60分钟，时间届满时所有选手停止操作 |  |  |  |  |  |
| 评 分 标 准 | 序号 | 考核 内容 | 质量要求 | 满分 | 评分细则 | 扣分 | 得分 |
|  | 1 | 电子元器件的识别、筛选和运用 6分 | ①正确且熟练识别电子线路图以及元器件符号；合理运用仪表识别、筛选电子元器件。 | 6 | 每选错一个元器件，扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 电路焊接与调试 24分 | ①各元器件插接工艺美观程度。 | 8 | 元器件弯角不对称、两端距离不相等、型号面未朝上方、排列位置不整齐、排列方向不一致，每处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | ②焊接点光滑圆润，且各焊接点形状大小一致。 | 5 | 焊接点焊锡过多、过少，出现虚焊、假焊、毛疵、印版被高温烫伤等现象，每处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | ③线路调试无元器件损坏，声光控延时功能正常。 | 9 | 因元器件筛选错误或因焊接失误引起元器件、线路板损坏，扣6分。声光控延时不能实现功能此项不得分。 |  |  |
|  |  |  | ④正确使用仪表、工具。 | 2 | 不正确使用工具、仪表，扣2分。 |  |  |
|  | 3 | 文明 竞赛 5分 | ①工装、绝缘鞋穿戴整齐。 | 2 | 长袖工装、绝缘鞋未按规范穿戴，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | ②服从裁判。 | 3 | 不服从裁判，扣3分。 |  |  |
|  | 4 | 安全 生产 | 遵守安全生产操作规程，通电测试不得出现短路。 | --- | 因元器件筛选错误或因焊接失误引起元器件、线路板损坏，导致通电测试后短路，扣35分。 |  |  |
| 最后得分 |  |  |  |  |  |  |  |

五、复习考试参考资料

（一）《国家职业技能标准——维修电工（2009年修订）》（中华人民共和国人力资源和社会保障部制定）；

（二）《职业技能鉴定教材——维修电工（初级、中级、高级）》（人力资源和社会保障部教材办公室编写，2014年第二版，中国劳动社会保障出版社出版）；

（三）《物业管理设施设备管理指南》《物业承接查验操作指南》（中国物业管理协会主编，中国市场出版社出版）。

六、实操考试安全文明事项

（一）请选手进入赛区前穿好长袖工装及绝缘鞋，工作服整洁，整齐佩戴由组委会统一制作的标志。

（二）随身带好电笔、钢丝钳、螺丝刀（一字和十字各一把）、电工刀、尖嘴钳、斜口钳、电烙铁、万用表具等常用工具。

（三）竞赛完成后，全面清理现场，剩余或丢弃材料放到指定地点，自带工具带走，现场提供料具恢复原位、摆放整齐。

（四）请自觉维护现场秩序，配合评委工作、尊重评委的评判结果。除非评委或考核要求选手作答外保持安静。

附件2

2022年成都百万职工技能大赛

物业电工比赛报名表（个人）

| *姓 名 |  | *性 别 | □男 □女 | 民 族 |  | 粘贴照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *文化程度 | □初中 □高中 □大专 □本科 □硕士 □其他 |  | *联系电话 |  |  |  |
| *技术等级 | □初级工 □中级工 □高级工 □技师 □高技技师 □其他 |  | *证书编号 |  |  |  |
| 出生年月 |  |  | *身份证号 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
| *参赛时所在单位 |  |  |  |  |  |  |
| 单位所属区县 |  |  |  |  |  |  |
| *参赛类别 | □一类赛 □二类赛 □三类赛 □其他（请备注赛事全称） |  |  |  |  |  |
| *比赛工种 |  |  |  |  |  |  |
| *单位意见 （盖章） | 经办人签字： |  |  |  |  |  |
| 本人承诺 | 本人填报信息真实，如有作假，一经发现，取消参赛资格；如涉及法律风险，后果自负。 本人签字： |  |  |  |  |  |

附件3

2022年成都百万职工技能大赛

物业电工比赛理论复习题库

一、选择题

1、在电气图中，主电路用（B）线表示。

（A）虚线     （B）粗实线  （C）细实线 （D）粗虚线

2、电气符号包括（D）项内容。

（A）图形符号   （B）项目代号    （C）回路标号   （D）含上述三种说法

3、完整的项目代号（顺序）由（D）代号段组成。

（A）高层代号和位置代号  （B）种类代号和端子代号  （C）高层代号和端子代号  （D）含A、B两种说法

4、施工时一般以建筑物的室内地平面作为标高的零点，其表示图形符号是（C）。

（A）+0.000   （B）-0.000   （C）±0.000   （D）0.000

5、电容器的容量大小与（C）有关。

（A）所加电压   （B）存储电量   （C）极板面积   （D）电源的电动势

6、纯电感元件是一个（C）元件。

（A）产能    （B）耗能    （C）储能    （D）直流

7、电路中任意两点电位的差值称为这两点的（C）。

（A）电动势    （B）电位    （C）电压  （D）电场强度

8、交流电的大小和方向是（D）。

（A）随意变化的   （B）不随时间变化的    （C）固定不变化的    （D）随时间按周期性变化的

9、“12V、6W”的灯泡，接入6V的电源上其灯泡的功率将（C）。

（A）增大    （B）仍为6W    （C）减小    （D）不确定

10、电感为L的线圈接入直流电源中其感抗XL（C）。

（A）与电流有关  （B）与电阻有关 （C）为零（D）大于零

11、容量为C的电容串联接入直流电源中，其容抗（C）。

（A）与负载大小有关（B）与电流大小有关（C）∞ （D）0

12、设交流电压u1=310Sin(ωt-30o)伏，u2=310Sin(ωt-45o)伏，则u1与u2的相位关系是（A）。

（A）u1超前u2 15°  （B）u1与u2同相位   （C）u2超前u1 15°  （D）u1滞后u2 30°

13、两根同种材料的电阻丝，长度之比为1：5，横截面积之比为2：3，则它们的电阻之比为（C）。

（A）1：5   （B）2：3   （C）3：10   （D）10：3

14、根据基尔霍夫定律列出的独立回路方程数等于电路的（B）。

（A）节点数   （B）网孔数   （C）支路数   （D）回路数

15、三只电阻R1、R2、R3串联接在一直流电源上,已知三个电阻的关系为R1>R2>R3，则它们分配的电压关系为（B）。

（A）U1=U2=U3   （B）U1<U2<U3   （C）U1>U2>U3   （D）U2>U1>U3

16、若C1=20μF，C2=40μF的两电容器并联后其等效电容是（C）。

（A）20μF   （B）40μF   （C）60μF   （D）80μF

17、计算电路某点电位时，必须先确定（C）。

（A）电流方向 （B）电源极性 （C）参考点 （D）绕行方向

18、“220V，100W”的灯泡，接在220V电源上时的功率为P1，接在110V的电源上时的功率为P2，则（C）。

（A）P1>100W   （B）P2>100W   （C）P1>P2   （D）P1<P2

19、一个电感线圈接入交流电路中其电感两端电压与电流的相位关系是（A）。

（A）uL超前i90o  （B）uL超前i0o～90o   （C）uL滞后i45o   （D）同相位

20、纯电容电路两端电压与电流的相位关系是（B）。

（A）电压超前电流90o       （B）电压滞后电流90o      （C）电压与电流同相   （D）不确定

21、有效值为220伏特的交流电压其最大值是（D）。

（A）220V    （B）380V     （C）250V     （D）311V

22、测量吊扇线圈的绝缘电阻应选用哪一种兆欧表（B）。

（A）1000V兆欧表   （B）500V兆欧表   （C）2500V兆欧表   （D）可选用任意一种

23、钳形电流表测量时，量程置于5A档，被测导线在钳口中绕了一圈，此时读数为2A，则被测导线中交流电流的有效值为（B）。

（A）2A   （B）1A   （C）4A   （D）2.8A

24、活扳手的开口尺寸一头为8mm，一头为10mm，长度为100mm，其规格为（C）。

（A）100×10      （B）100×8      （C）8×10               （D）100×10×8

25、绝缘夹钳应定期作耐压试验，试验周期为（B）。

（A）三个月   （B）半年   （C）八个月   （D）一年

26、下列关于登高板维护与使用中不正确的方法是（B）。

（A）使用后挂在通风处保存   （B）使用后挂在阴凉处保存

（C）使用前要检查绳索长期和踏板 （D）登杆时，沟子一定向上

27、下列关于高压测电器的使用叙述错误的是（B）。

（A）使用前必须戴手套   （B）天气潮湿不宜使用   （C）测前必须证实电器良好  （D）试验周期为一年

28、关于测电器的维护，下列（D）说法是不正确的。

（A）测电器用后应放于匣内    （B）测电器用后应放于干燥处   （C）测电器应按规程定期检查

（D）测电器对存放的环境没有特殊要求

29、钢芯铝绞线的型号为（B）。

（A）LJ    （B）LGJ     （C）GJ     （D）HLJ

30、电工绝缘材料按极限温度划分为（C）个耐热等级。

（A）五    （B）六      （C）七     （D）八

31、在解析式u=Umsin(ωt+φ)中，φ表示（C）。

（A）频率   （B）相位    （C）初相角    （D）相位差

32、在以(ωt)为横轴的电流波形图中，取任一角度所对应的电流值叫该电流的（A）。

（A）瞬时值   （B）有效值   （C）平均值     （D）最大值

33、下列关于无功功率的叙述（A）说法正确。

(A)电路与电源能量交换的最大规模  (B)单位时间放出的热量  (C)单位时间所做的功  (D)电感消耗的能量

34、1度电相当于（B）。

(A)1瓦·秒      (B)1千瓦·小时     (C)1千瓦·秒    (D)1瓦·小时

35、为提高功率因数常在感性负载两端（C）。

（A）串联一个电感  （B）并联一个电感   （C）并联适当电容器   （D）串联一个电容器

36、三相四线制供电系统中火线与中线间的电压等于（B）。

（A）零电压  （B）相电压 （C）线电压 （D）1/2线电压

37、异步电动机空载时的效率为（A）。

（A）零  （B）25～30%   （C）铭牌效率的30%    （D）空载电流与额定电流之比

38、三相电源绕组产生的三相电动势在相位上互差（D）。

（A）30o     （B）90o     （C）180o     （D）120o

39、3～10kW电力网，一般采用中性点（B）方式。

（A）接地 （B）不接地  （C）为零  （D）直接接地

40、发电机并网运行时发电机电压的有效值应等于电网电压的（A）。

（A）有效值 （B）最大值  （C）瞬时值   （D）平均值

41、某一交流电路其端电压为1000伏，电路总电流是20安，则其视在功率为（C）。

（A）1000伏安   （B）2000伏安   （C）20000伏安    （D）500伏安

42、若变压器的额定容量是PS，功率因数是0.8，则其额定有功功率是（C）。

（A）PS   （B）1.25PS   （C）0.8PS   （D）0.64PS

43、单相交流电路无功功率计算公式是（B）。

（A）Pq=UICosφ      （B）Pq=UISinφ   （C）Pq=UI   （D）Pq=I2R

44、电能的单位“度”与“焦耳”的换算关系是1度等于（C）焦耳。

（A）360   （B）3600   （C）3.6X106   （D）3.6

45、三相不对称负载星形联接在三相四线制输电系统中,则各相负载的（B） 。

（A）电流对称   （B）电压对称   （C）电压、电流都对称   （D）电压不对称

46、纯电容正弦交流电路中，增大电源频率时，其它条件不变，电路中电流会（A）。

（A）增大   （B）减小   （C）不变   （D）增大或减小

47、通电导体产生的热量与电流的平方成正比，与导体的电阻成（A）。

（A）正比   （B）反比   （C）无关   （D）平方成反比

48、在阻抗三角形中，RLC串联电路的功率因数Cosφ=（B）。

（A）X/Z   （B）R/Z   （C）X/R   （D）Z/R

49、对三极管放大作用的实质，下面说法正确的是（D）。

（A）三极管可以把小能量放大成大能量     （B）三极管可以把小电流放大成大电流

（C）三极管可以把小电压放大成大电压     （D）三极管可用较小电流控制较大的电流

50、安装式直流电压表通常采用（A）测量机构。

（A）磁电系   （B）电磁系   （C）静电系   （D）电动系

51、绝缘摇表的输出电压端子L、E、G的极性（A）。

（A）E端为正极，L和G端为负极     （B）E端为负极，L和G端为正极

（C）L端为正极，E和G端为负极     （D）L端为负极，E和G端为正极

52、交、直流两用钳形电流表采用（B）测量机构。

（A）电动系   （B）电磁系   （C）感应系   （D）静电系

53、单相交流电能表通常采用（C）测量机构。

（A）电动系   （B）电磁系   （C）感应系   （D）静电系

54、关于钳形电流表的使用，下列（D）种说法是正确的。

（A）导线在钳口中时，可用大到小切换量程    （B）导线在钳口中时，可用小到大切换量程

（C）导线在钳口中时，可任意切换量程        （D）导线在钳口中时，不能切换量程

55、用单相有功功率表测量三相有功功率时，有（C）方法。

（A）一种    （B）二种    （C）三种    （D）四种

56、直流双臂电桥用于测量（A）的电阻。

（A）1Ω以下 （B）1～100kΩ （C）100kΩ （D）1MΩ以上

57、接地摇表的电位探针、电流探针和被测接地极三者应沿直线相距（D）米分别插入地中。

（A）5   （B）10   （C）15   （D）20

58、若要使圆点居于屏幕之中，应调节示波器的（C）旋钮。

（A）X轴位移   （B）Y轴位移   （C）X轴位移和Y轴位移   （D）聚焦

59、电动系频率表未使用时其指针指向（D）。

（A）标度尺的最大值   （B）标度尺的中间值   （C）标度尺的最小值   （D）随遇平衡状态

60、为使仪表保持良好的工作状态与精度，调校仪表不应采取（C）

（A）定期调整校验  （B）经常作零位调整  （C）只在发生故障时调整  （D）修理后调整校验

61、分析和计算复杂电路最基本的方法是（A） 。

（A）支路电流法 （B）回路电流法 （C）叠加原理 （D）节点电压法

62、将一只1μF的电容接在50HZ，220V的交流电源上，通过电容的电流为（A） 。

（A）69mA   （B）110mA   （C）170mA     （D）50mA

63、已知某三极管的集电极电阻RC=1kΩ，电源电压UGB=6V，三极管的发射极直接接地，则三极管截止时的集电极电流IC为（B） 。

（A）6mA    （B）0    （C）∞   （D）5.3mA

64、磁场（B） 。

（A）无方向    （B）有方向    （C）是间断的   （D）方向是变化的

65、下列材料中（C）的μr<1。

（A）铁     （B）空气     （C）铜     （D）镍

66、磁路（A）状态。

（A）没有开路   （B）有开路     （C）有短路    （D）有，与电路完全一样

67、磁阻越大，材料的导磁性越（B）。

（A）好    （B）差    （C）无影响    （D）不稳定

68、磁路中的磁通、磁通势、磁阻之间的关系可用（C）确定。

（A）安培定则    （B）电路欧姆定律    （C）磁路欧姆定律   （D）楞次定律

69、磁路基尔霍夫第二定律的数学表达式是（C）。

（A）U=IR    （B）∑IR=∑E   (C) Σ(NI)=Σ(HI)

（D）∑φ=∑（HL）

70、自感电动势的方向由（B）来确定。

（A）欧姆定律   （B）楞次定律   （C）法拉第定律   （D）焦耳定律

71、以下不能决定互感电动势的大小的是（A）。

（A）线圈本身电流大小  （B）线圈的匝数  （C）线圈周围介质  （D）另一线圈电流的变化率

72、在直流电动机中，电枢的作用是（B）。

（A）将交流电变为直流电    （B）实现直流电能和机械能之间的转换   （C）在气隙中产生磁通

（D）将直流电变为交流电流

73、改变励磁电路电阻时，并励直流电动机的人工机械特性与其自然机械特性比较，其特性硬度（D） 。

（A）不变   （B）稍有增加   （C）变得很硬   （D）变软

74、电动机轴承的允许温升（滚动轴承）最高不得大于（B） 。

（A）70℃   （B）60℃   （C）50℃   （D）40℃

75、隔离开关不能用于下述哪种操作（A） 。

（A）切断短路电流    （B）切断小电流，隔离带电设备   （C）隔离电源，倒闸操作，切断小电流   （D）隔离电源，隔离故障，侧面操作

76、变压器的作用原理是什么（D）。

(A)绕组的匝比等于电压比  (B)原、副边绕组的耦合 (C)由于磁通的变化而产生电势  (D)根据电磁感应原理

77、SN10-10型少油断路器采用（C）灭弧方式。

（A）横吹灭弧式   （B）纵吹灭弧式   （C）纵横吹灭弧式   （D）去离子栅灭弧式

78、低压电缆最低绝缘电阻不低于多少可以投入运行（B）。

（A）0.1MΩ   （B）0.5MΩ   （C）5MΩ   （D）10MΩ

79、油断路器一般经过（C）次满容量跳闸，必须进行解体维护。

（A）1～2    （B）2～3    （C）4～5    （D）6～7

80、6kV隔离开关大修后，交流耐压试验电压标准为（B）kV。

（A）24   （B）32   （C）55   （D）95

81、与铜线相比,下列不属于铝导线优点的是（A）。

（A）电阻系数大   （B）重量轻   （C）价格低   （D）资源丰富

82、1.5mm2的BX型铜芯橡皮绝缘导线明敷设时，室温30℃下其安全载流量为（A）A。

（A）25   （B）30   （C）35    （D）40

83、2.5mm2的BLX型铝芯橡皮绝缘导线明敷设时，室温25℃下其安全载流量为（D）A。

（A）36   （B）33   （C）30    （D）27

84、电工常用瓷管内径有（D）种。

（A）2    （B）3    （C）4     （D）5

85、铜芯聚氯乙烯绝缘平行软线的型号为（B）

（A）RV   （B）RVB  （C）RVV  （D）RVVB

86、（A）一定是升压变压器。

（A）高压输电线路始端的变压器   （B）电压互感器   （C）电焊变压器   （D）试验室用的自耦变压器

87、变压器的输出功率与输入功率的比值称为（B）。

（A）负载率   （B）效率   （C）负载系数   （D）都不是

88、在不断电拆装电流互感器副边的仪表时，必须（D）。

（A）先将副绕组断开  （B）先将原绕组接地  （C）直接拆装  （D）先将副绕组短接

89、电压互感器型号中右边的数据是指电压互感器的（B）。

（A）副边额定电流  （B）原边额定电压  （C）额定容量  （D）准确度等级

90、属于单相异步电动机启动方法的是（A）。

（A）电容起动  （B）异步起动  （C）Y—△降压起动  （D）自耦变压器降压起动

91、单相异步电动机是由（A）部分组成的。

（A）2    （B）3    （C）4    （D）5

92、专门用于重复短时运行的交流异步电动机重复运行周期不大于（B）。

（A）5min   （B）10min   （C）15min   （D）30min

93、三相异步电动机额定运行时的转差率一般为（A）。

（A）0.01～0.07    （B）0.1～0.7    （C）0.7～1.0    （D）1～2

94、热继电器用于三相异步电动机的（C）保护。

（A）短路    （B）失压    （C）过载    （D）接地

95、三相异步电动机应用最多的有（B）种接线方式。

（A）1   （B）2   （C）3    （D）4

96、用万用表的（D）档可判别三相异步电动机定子绕组的首尾端。

（A）电压档    （B）电阻档   （C）安培档   （D）毫安档或微安档

97、在不考虑复杂性和经济性的情况下，下列（C）电机调速方案最佳。

（A）调压调速   （B）电磁调速   （C）变频调速   （D）变极调速

98、双速异步电动机是通过改变定子绕组的接线方式以改变（D），从而实现双速运转。

（A）绕组上的电压   （B）电源频率   （C）转差率   （D）磁极对数

99、一般380V的三相电动机的绝缘电阻应大于（B）。

（A）0.2MΩ   （B）0.5MΩ   （C）1MΩ   （D）3MΩ

100、两台电动机M1与M2为顺序启动逆序停止控制，当停止时（D）。

（A）M1停，M2不停   （B）M1与M2同时停   （C）M1先停，M2后停   （D）M2先停，M1后停

101、双速电动机控制线路是利用（B）个接触器将定子绕组接成YY的。

（A）1   （B）2   （C）3   （D）4

102、满足IC=βIB关系时，三极管一定工作在（C）。

（A）截止区   （B）饱和区  （C）放大区  （D）过损耗区

103、一只二极管型号为2AP7，其中P的含义是（D）。

（A）锗材料   （B）硅材料   （C）稳压管   （D）普通管

104、用指针式万用表R×1K档判断整流二极管时，二极管正反向电阻相差很大，而且红表笔端搭上某一端，黑表笔搭上另一端测试时的阻值较小，则二极管与红表笔相连的一端是（B）。

（A）正极  （B）负极  （C）还不能确定   （D）用指针表无法判断二极管极性

105、下列（D）环节不是晶体管整流滤波电路的四个环节之一。

（A）整流变压器   （B）整流二极管   （C）滤波装置   （D）高频装置

106、三极管型号3DG201中的G代表的意义是（B）。

（A）高电压  （B）高频小功率   （C）小功率   （D）硅材料

107、用万用表R×100档测量三极管c、e极间PN结正反向电阻均很大，说明（D）。

（A）三极管极间短路   （B）三极管极间击穿   （C）三极管基本上是好的   （D）三极管内部有断路

108、截面积70mm2的铜导线与铝母排连接应用连接端子为（B）。

（A）70mm2铜铝过渡端子   （B）70mm2铝铜过渡端子   （C）70mm2铜端子   （D）70mm2铝端子

109、配电变压器高压侧额定电流为96.4A，应选用的高压熔丝规格为（C）。

（A）75A   （B）100A   （C）150A   （D）200A

200、穿管布线时，同一回路的可以一管多线，但管内导线的总面积不应超过管内截面积的（A）。

（A）40%      （B）50%     （C）60%      （D）70%

201、欲测量250V电压,要求测量的相对误差不大于0.5%，如果选用量程为250V的电压表.其准确度等级（A）。

（A）0.1级   （B）0.2级   （C）0.5级   （D）1.0级

202、接地摇表在减小或消除市电干扰方面，采用（B）措施。

(A)提高发电机电压    (B)特设发电机电源频率为90HZ    (C)自备发电机电源    (D)选择不同仪表端子

203、准确度为0.5级，量程为100A的电流表测量8A电流时的最大相对误差为（C）。

（A）±0.5%   （B）±0.625%  （C）±6.25%   （D）±8%

204、晶体三极管要处于截止状态必须满足（B）。

(A)发射结集电结均正偏  (B)发射结集电结均反偏  (C)发射结正偏集电结反偏  (D)发射结反偏集电结正偏

205、单相桥式整流脉动直流电压平均值为（B）

（A）0.45U2   （B）0.9U2   （C）1.17U2   （D）2.45U2

206、已知正弦交流电流i=100πSin(100πt+φ)，则电流的有效值为（C）。

（A）70.7   （B）100   （C）70.7π   （D）100π

207、三相半波可控整流电路的最大移相范围是（C）。

（A）90o   （B）120o   （C）150o   （D）180o

208、流耐压试验的主要设备有试验变压器、调压设备、电压测量装置及（B）。

（A）过流保护装置   （B）限流电阻   （C）信号装置   （D）击穿指示器

209、交流耐压试验规定试验电压一般不大于出厂试验电压值的（D）。

（A）70%   （B）75%   （C）80%   （D）85%

210、直流耐压试验设备使用后高压端及电容等应进行（B）。

（A）放电   （B）充分放电   （C）不用放电   （D）随意

211、耐压试验现场工作必须执行（C）制度。

（A）工作票和工作许可   （B）工作监护   （C）工作间断、转移和总结   （D）断电

212、用电压降法测量变压器的直流电阻，应采用（B）电源。

（A）交流   （B）直流   （C）高压   （D）低压

213、使用交流电压表测定变压器变比除规定仪表精度和测读方法外，还有（C）规定。

(A)用220V伏电源   (B)三相平衡  (C)施加电压小于输入侧额定电压的25%  (D)低压侧额定电压的1～25%。

214、下列不属于鉴别电流互感器极性的方法是（D）。

（A）差接法   （B）比较法   （C）直流法   （D）电桥法

215、测量6kV变压器线圈绝缘电阻和吸收比应用（C）电压等级的兆欧表。

（A）500V   （B）1000V   （C）2500V   （D）5000V

216、力电缆进行泄漏电流试验时,应在加压0.25、0.5、0.75、1.0的试验电压时，每点停留（B）分钟读取泄漏电流。                                       （A）0.5   （B）1   （C）2   （D）3

217、10kVFS型避雷器大修后工频放电电压范围应为（C）kV。

（A）9～11   （B）16～19   （C）26～31   （D）23～33

218、目前使用最广泛的接地摇表如ZC-8型，属（A）类型的仪表。

（A）电位计型   （B）流比计型   （C）电桥型   （D）电压电流表型

219、1kV以下无避雷线的钢筋混凝土杆的接地电阻应不大于（C）。

（A）10Ω   （B）20Ω   （C）30Ω   （D）40Ω

220、25#绝缘油表示凝固点为（C）。

（A）-15℃   （B）-20℃   （C）-25℃   （D）-35℃

221、运行中的绝缘油的闪点应不比前次测量值低（A）。

(A)5℃   (B)7℃   (C)8℃   (D)10℃

222、用于20～5kV电压等级运行的绝缘油，电气强度试验电压（B）。

（A）不小于35kV   （B）不小于30kV   （C）不小于25kV   （D）不小于40kV

223、避雷器用于电气设备的（A）保护。

（A）大气过电压   （B）操作过电压   （C）谐振过电压   （D）工频电压升高

224、磁吹型避雷器组装时，其上下位置应符合（D）。

（A）顺序编号   （B）位置编号   （C）产品出厂标志的编号   （D）位置序号

225、6/0.4kV电力变压器低压侧中性点应进行工作接地，其接地电阻值应不大于（B）。

（A）0.4Ω   （B）4Ω   （C）8Ω   （D）10Ω

226、架空线路的施工程序分为（D）。

（A）杆位复测、挖坑   （B）排杆、组杆   （C）立杆、架线   （D）以上都正确

227、10(6)kV瓷横担双回路配电线路的杆头布置最常见的是（C）。

（A）三角  （B）水平  （C）三角加水平 （D）三角加垂直

228、做电缆终端头时，多股软铜线的一端等到电缆头固定后与接地网连接，而另一端在制作过程中，应焊在（C）地方。

(A)钢甲   (B)单相线芯的铜屏蔽   (C)线芯铜屏蔽层的根部合并后与钢甲焊牢   (D)三个线芯的铜屏蔽

229、为检查10kV电力电缆中间盒的绝缘状况，应采用（D）。

（A）交流耐压试验  （B）绝缘电阻测量  （C）直流耐压试验  （D）泄漏电流测量

230、变压器铁芯压紧的工作必须以（D）的顺序进行。

（A）从左边到右边   （B）从右边到左边   （C）从两边到中间   （D）从中部到两边

231、做电缆中间头时，要求其抗拉强度不低于电缆芯线的（C）。

（A） 50%    （B） 60%     （C） 70%    （D） 80%

232、目前，电缆断线故障多数采用哪种仪器来测量（B）。

（A）电压表   （B）脉冲示波器   （C）摇表   （D）电流表

233、直流放大器级间耦合方式采用（C）方式。

（A）阻容耦合     （B）变压器耦合   （C）直接耦合   （D）电容耦合

234、解决放大器截止失真的方法是（C）。

（A）增大上偏电阻   （B）减小集电极电阻   （C）减小上偏电阻   （D）增大集电极电阻

235、加法器输入端的信号输入方式为下列（B）种。

（A）同相输入  （B）反相输入   （C）双端输入   （D）都不是

236、可控硅阻容移相桥触发电路，空载时的移相范围是（C）。

（A）90o   （B）150o   （C）180o   （D）270o

237、常见脉冲信号的波形有（D）。

（A）矩形波、尖顶波   （B）矩形波、方波   （C）方波、锯齿波  （D）矩形波、锯齿波、尖顶波

238、共发射极电路的接线方法，下列叙述正确的是（B）。

（A）将发射极接地，基极与发射极为输入端，集电极与基极为输出端

（B）将发射极接地，基极与发射极为输入端，集电极与发射极为输出端

（C）将发射极接地，基极与集电极为输入端

（D）将发射极接地，基极与发射极为输出端

239、射极输出器的电压放大倍数（D）。

（A）大于1  （B）小于1  （C）等于1  （D）近似等于1

240、单管甲类功率放大器的最大功率转换效率是（D）。

（A）35%   （B）40%   （C）45%   （D）50%

241、半波整流电路中，二极管起什么作用（B）。

（A）起限流作用   （B）起导通与截止作用   （C）起滤波作用   （D）起限幅作用

242、多谐振荡器输出（A）。

（A）方波   （B）锯齿波    （C）正弦波   （D）脉冲

243、要把不规则的脉冲信号变换成等宽等幅的脉冲信号，应采用（B）。

（A）十进制计数器   （B）单稳态触发器   （C）施密特触发器   （D）石英晶体多谐振荡器

244、双稳态电路的两个稳定状态是（A）。

（A）一个管子处于可靠截止，一个管子处于可靠饱和   （B）两个管子都必须处于截止

（C）两个管子都必须处于饱和   （D）两个管子都必须处于稳定状态

245、晶体管触发的可控硅整流电路常用的同步波形为（A）。

（A）正弦波   （B）尖脉冲   （C）窄短形脉冲   （D）负脉冲

246、晶闸管导通后，通过晶闸管的电流决定于（D）。

（A）触发电压   （B）触发电流   （C）晶闸管阳阴极间电压   （D）电路的负载

247、装有瓦斯继电器的变压器，安装时应使由变压器顶盖最高处通向储油柜的油管及套管升高座引入瓦斯继电器管应有（C）升高坡度。

（A）1%～2%   （B）2%～3%   （C）2%～4%   （D）3%～5%

248、安装少压油断路器及操动机构时，其基础的中心距及高度的误差不应大于（C）。

（A）5mm    （B）8mm     （C）10mm      （D）12mm

249、新建架空线路运行前需在额定电压下，对空载线路进行（C）次合闸试验，带电运行72h。

（A）一     （B）二      （C）三      （D）四

250、接触器安装时，其底面与地面垂直，其倾斜度应为（A）。

（A）小于5°  （B）小于15°   （C）小于30°  （D）小于45°

251、槽板配线第一步是（A）。

（A）先定灯头、开关位置  （B）先固定底板  （C）先装灯头、开关木台  （D）先固定盖板

252电杆定位时，最后确定的是（D）杆位。

（A）起点杆   （B）转角杆   （C）终端杆   （D）中间杆

253、由于地形限制，电杆无法装设接线时，可以用（C）代替拉线。

（A）底盘   （B）埋深   （C）撑杆   （D）卡盘

254、架线施工时，在任一档的每一条导线，接头不能多于（A）个。

（A）1   （B）2    （C）3   （D）4

255、接地网施工中扁钢与角钢的搭接长度不应小于宽度的（B）。

（A）一倍   （B）两倍   （C）三倍   （D）四倍

256、当耐张段为1～6档时，则选出的弧垂观察档为（A）档。

（A）1   （B）2   （C）3   （D）4

257在下列电杆中，既可能属于承力杆，又可能属于直线杆的是（D）。

（A）分段杆   （B）转角杆  （C）耐张杆  （D）跨越杆

258、在35KV线路直线杆上，当采用铁横担时，其悬式绝缘子的串联片数一般为（B）片。

（A）2   （B）3   （C）4   （D）5

259、架空线路杆塔接地装置的工频接地电阻不应大于（D）欧。

（A）4Ω   （B）10Ω   （C）20Ω   （D）30Ω

260、防风拉线一般用于（A）杆型。

（A）直线杆   （B）耐张杆   （C）终端杆   （D）分支杆

261、用于承受导线水平张力，以便于施工与检修，并在断线、倒杆情况下，限制事故范围的杆是（A）杆型。

（A）耐张杆   （B）直线杆   （C）换位杆   （D）T接杆

262、设在转角处的电杆叫做（B）杆。

（A）耐张杆     （B）转角杆       （C）T接杆     （D）终端杆

263、根据绝缘材料分类电缆时，下列哪一项不属于电缆的分类（D）。

（A）油浸纸绝缘电缆  （B）橡胶绝缘电缆  （C）塑料绝缘电缆  （D）裸铅包电力电缆

264、一般情况下，当电缆根数较少且敷设距离较长时宜采用（A）方法。

（A）直埋敷设  （B）电缆隧道敷设  （C）电缆沟敷设  （D）电缆排管敷设

265、ZN型真空断路器与等容量多油断路器相比，其缺点是（B）。

（A）体积大   （B）价格高    （C）维护频繁   （D）寿命短

266、变压器油位指示计上划有（B）条监视线。

（A） 2   （B） 3   （C） 4   （D） 5

267、当变电所出现全所停电时，首先一步应该是（A）。

（A）先切开电容器组   （B）先切开所有电路   （C）先向电力调度汇报   （D）先向领导汇报

268、在35KV变电所中央盘上显示B相电压为0，A相、C相电压升高，应属于（D）现象。

（A）B相断线   （B）A相断线   （C）C相断线   （D）B相接地

269、有人触电应立即（A）。

（A）切断电源   （B）紧急抢救   （C）拉开触电人   （D）报告上级

270、下列各项，（C）不属于大型电力系统在技术经济上的优点。

（A）提高供电可靠性  （B）减少备用容量  （C）降低线损  （D）降低系统负荷高峰

271、对于一级负荷的用电设备，应由（C）电源供电。

（A）一个   （B）两个   （C）两个及以上的独立   （D）无规定

272、变压器并联运行的短路电压允许差值为（C）。

（A）±5%   （B）±8%   （C）±10%   （D）±15%

273、零序电流保护的最大特点是只对（A）起保护作用。

（A）单相接地故障   （B）闪烁故障   （C）过热故障   （D）过流故障

274、变电所信号灯闪烁故障是由于（A）原因造成的。

（A）断路器拒合   （B）控制回路故障   （C）信号母线故障   （D）灯泡故障

275、为满足供电的可靠性，要求电力系统至少具备（B）的备用容量。

（A）5%～10%   （B）10%～15%   （C）15%～20%   （D）20%～30%

276、提高功率因数的意义是（A）。

（A）提高供电设备的利用率   （B）提高电动机的效率   （C）减少有功功率   （D）减少无功功率

277、对于大容量的变压器通常采用（A）连接。

（A）Y，D   （B）Y，yn   （C）D，y   （D）D，D

278、SF6断路器调整时，相间中心距离误差不大于（A）。

（A）5mm   （B）10mm   （C）12mm   （D）20mm

279、35kV以下的高压隔离开关，其三相合闸不同期性不得大于（C）毫米。

（A）1   （B）2   （C）3   （D）4

280、接触器自锁控制线路中的自锁功能由接触器的（B）部分完成。

（A）主触头   （B）辅助动合触头   （C）辅助动断触头   （D）线圈

281、三相异步电动机在空载时其转差率s为（C）。

（A）1   （B）0<s<1   （C）0.004～0.007   （D）0.01～0.07

282、三相异步电动机电源接通后电机不能起动，造成故障的可能原因是（D）。

（A）电源电压过高或过低   （B）转子不平衡   （C）鼠笼电动机转子断条   （D）定子绕组接线错误

283、在自动控制系统中测速发电机常作为（A）使用。

（A）测速元件   （B）执行元件    （C）能量转换元件   （D）放大元件

284、直流电机在运行中是（A）。

（A）可逆的    （B）不可逆的    （C）无火花产生    （D）很少产生火花

285、下列属于直流电动机起动方法的是（A）。

(A)降低电源电压起动   (B)自耦变压器降压起动       (C)延边三角形降压起动       (D)星形—三角形降压起动

286、电力拖动包括（D）部分。

(A)传输机械能的传动机构和作为原动力的电动机   (B)控制电动机运转的控制设备   (C)传输电能的设备  (D)A、B都正确

287、下列不属于直流电机调速方法的是（D） 。

(A)改变电枢回路电阻调速  (B)改变励磁电流调速      (C)改变电源电压调速         (D)改变供电电网频率调速

288、对直流电动机进行制动的所有方法中最经济的是（B）。

（A）机械制动    （B）回馈制动    （C）能耗制动        （D）反接制动

289、使设备抬高到一定高度，使用液压千斤顶（D）。

（A）不省力   （B）不省力、省功   （C）省功   （D）省力不省功

290、（A）可以签发电气设备工作票。

（A）工作负责人  （B）工作许可人  （C）工作人员  （D）熟悉本工作规程的基层员工

291、母线在瓷瓶上固定有几种方法（B）。

（A）2种     （B）3种     （C）4种      （D）6种

292、隔离开关合闸时，三相刀片应同时投入，35kV以下隔离开关，各相前后相差不得大于多少（B）。

（A）1mm     （B）3mm     （C）5mm     （D）7mm

293、500～1000V直流发电机励磁回路其绝缘电阻不小于多少（A）。

（A）1MΩ    （B）4MΩ    （C）8MΩ    （D）10MΩ

294、第二次重合闸装置在第一次重合闸不成功后，要经过（D）时间再进行第二次重合。

（A）5S     （B）10S     （C）10～15S    （D）不小于10～15S

295、电容式的重合闸装置，只能重合（A）次。

（A）一    （B）二    （C）三    （D）四

296、LLG～1型功率继电器极化继电器触点间距应不小于多少（B）。

（A）0.1mm     （B）0.3mm    （C）0.5mm     （D）0.7mm

297、下列哪一项不属于变电所控制电路故障（B ）。

（A）开路   （B）短路     （C）接地    （D）过负荷

298、大型同步电动机的机座一般采用（C）。

（A）铸铁   （B）铸钢    （C）钢板焊接    （D）钢管

299、凸极发电机的电枢反应可分为顺轴电枢反应和交轴电枢反应，下面所述正确的是（A）。

(A)顺轴电枢反应为去磁作用  (B)顺轴电枢反应为交磁作用 (C)交轴电枢反应为去磁作用 (D)二者作用相同

300、轴传动水平安装的电机，机组转轴由于自重，在垂直平面均有一挠度弯曲，为避免这一情况，正确的安装方法是（B）。

（A）如果两相连机器的转轴安装水平，联轴器两接触面就会平行

（B）应使两端轴承比中间轴承高些，使联轴器两平面平行

（C）应使两端轴承比中间轴承低些，使联轴器平面平行   （D）无论如何，只要使联轴器平面平行即可

301、水轮发电机作进相运行时，将向系统输送一些功率，下叙中正确的是（D）。

(A)感性的无功功率 (B)感性的无功功率和部分有功功率  (C)有功功率 (D)容性的无功功率和部分有功功率

302、发电机差动保护出口侧和中性点侧电流互感器二次接线是（D）。

（A）出口侧为星形，中性点侧为三角形  （B）出口侧和中性点均为三角形

（C）出口侧为三角形，中性点侧为星形  （D）两侧都为星形

303、大型水轮发电机的冷却方式是（C）。

（A）空冷   （B）氢内冷   （C）水内冷   （D）氢外冷

304、在下列同步发电机的并网运行条件中，由于发电机在制造安装及规定了发电机转向等因素，所以发电机并网运行时，只要满足（B）就可以。

(A)发电机的电压和电网电压应具有相同的有效值、极性和相位   (B)发电机的频率与电网的频率相同

(C)发电机输出电压和电网电压的相序相同   (D)发电机的电压波形应与电网电压的波形一致，即均为正弦波

305、在微机控制中经常用做执行元件的是（B）。

（A）三相异步电动机     （B）步进电机   （C）热电偶   （D）电接点压力表

306、开关元件反映的信息必须经过（D）变换成开关量信号后才能送入微机系统。

（A）模数变换  （B）数模变换  （C）电平变换 （D）放大

307、在变电所二次回路上工作，应填第几种工作票（B）。

（A）第一种  （B）第二种  （C）第三种   （D）不必填写

308、我国规定的受电端至用电设备的线损率，二次变压的用户应限制在（C）以下。

（A）3.5%    （B）4.5%     （C）5.5%    （D）6.5%

309、根据供电系统的供电情况及各类用户的不同用电规律，合理地、有计划地安排各类用户的用电时间，以充分发挥输电、变电设备的潜力，提高供电能力和满足用户需要，称之为（D）。

（A）计划用电   （B）节约用电   （C）经济运行   （D）负荷调整

310、按劳动工时定额组成判断，下列（D）方法可以缩短辅助时间。

(A)缩短设备维修时间   (B)缩短工人开会、学习时间   (C)缩短工人劳动工时   (D)缩短布置工作场地时间

311、如果发电机的端电压达到额定值而其电流不足额定值，则需（A）线圈的匝数；

A、减小淬火变压器一次       B、增大淬火变压器一次

C、减小淬火变压器二次       D、增大淬火变压器二次

312、振荡回路中的电容器要定期检查，检测时应采用（B）进行。

A、万用表  B、兆欧表  C、接地电阻测量仪   D、电桥

313、启动电容器CS上所充的电加到由炉子L和补偿电容C组成的并联谐振电路两端，产生(C)电压和电流。

A、正弦振荡   B、中频振荡   C、衰减振荡   D、振荡

314、逆变电路为了保证系统能够可靠换流，安全储备时间tβ必须大于晶闸管的(B)。

A、引前时间   B、关断时间  C、换流时间  D、tf- tr

315、(B)不是输入全部不接通而且输入指示灯均不亮的原因。

A、公共端子螺钉松动          B、单元内部有故障

C、远程I/O站的电源未通      D、未加外部输入电源

316、弱磁调速是从n0向上调速，调速特性为(D)输出。

A、恒电流    B、恒效率    C、恒转矩     D、恒功率

317、过渡时间T,从控制或扰动作用于系统开始，到被控制量n进入(B)稳定值区间为止的时间称做过渡时间。

A、±2       B、±5       C、±10       D、±15

318、交磁电机扩大机是一种旋转式的(D)放大装置。

A、电压      B、电流      C、磁率       D、功率

319、电流正反馈是在(B)时，起着补偿作用，其补偿程度与反馈取样电阻Rv的分压比有关。

A、程序运行时  B、负载发生变化  C、电机高速   D、电机低速

320、非独立励磁控制系统在(D)的调速是用提高电枢电压来提升速度的，电动机的反电动势随转速的上升而增加，在励磁回路由励磁调节器维持励磁电流为最大值不变。

A、低速时    B、高速时   C、基速以上   D、基速以下

321、反电枢可逆电路由于电枢回路(C),适用于要求频繁启动而过渡过程时间短的生产机械，如可逆轧钢机、龙门刨等。

A、电容小     B、电容大    C、电感小     D、电感大

322、由一组逻辑电路判断控制整流器触发脉冲通道的开放和封锁，这就构成了(B)可逆调速系统。

A、逻辑环流 B、逻辑无环流 C、可控环流 D、可控无环流

323、转矩极性鉴别器常常采用运算放大器经正反馈组成的(C)电路检测速度调节器的输出电压un。

A、多沿震荡   B、差动放大   C、施密特   D、双稳态

324、逻辑保护电路中如果uR、uF不同时为1，(C)输出高电平1。

A、或门       B、与门      C、与非门     D、或非门

325、可控环流可逆调速系统中控制系统采用有(A)的速度控制方式，并带有可控环流环节。

A、电流内环  B、速度内环  C、电压内环  D、电压外环

326、(C)是经济型数控机床按驱动和定位方式划分。

A、闭环连续控制式  B、变极控制式   C、步进电动机式  D、直流点位式

327、微处理器一般由(C)、程序存储器、内部数据存储器、接口和功能单元（如定时器、计数器）以及相应的逻辑电路所组成。

A、CNC       B、PLC       C、CPU        D、MPU

328、经济型数控系统常用的有后备电池法和采用非易失性存储器，如闪速存储器(C)。

A、EEPROM    B、NVRAM     C、FLASHROM   D、EPROM

329、MPU对外部设备的联系通过(B)来实现。

A、功能单元   B、接口   C、中央处理器   D、储存器

330、非编码键盘接口 一般通过(D)或8255、8155等并行I/O接口和MPU相连。

A、与门    B、与非门   C、或非门    D、三态缓冲器

二、判断题

1、从电动机控制电路图中，可以了解到各个控制回路的动作原理和动作过程。( √ )

2、对周期性变化的交流电来说，周期是交流电每完成一次循环所需要的时间。( √ )

3、2个10Ω电阻并联，再与一个5Ω电阻串联，总电阻值为15Ω。( × )

4、万用表欧姆调零器的作用是使指针的初始位置在各测量档都保持在零位。( × )

5、在35KV以上的电力系统中，一般不使用绝缘夹钳。(√  )

6、在架空线中，广泛采用铜铝合金作为导电材料，它的型号标志是HL。( √ )

7、变比不相等（设并联运行的其他条件均满足）的变压器并联运行一定会烧坏。( × )

8、三相异步电动机转子部分是由转子铁芯和转子绕组两部分组成的。( × )

9、电动机与机械负载合理配套，是电动机的节电方法之一。( √ )

10、在电动机直接启动的电路中，熔断器只做短路保护，不能做过载保护。(√  )

11、对于没有分路电阻的FS型避雷器测量其绝缘电阻主要是检查是否由于密封不严而引起内部受潮，导致绝缘电阻降低。（√ ）

12、运行的绝缘油中，不允许含有任何微量的水分。（ ×）

13、低压配电线路常用的低压四线铁横担的长度一般为1500mm。（ √）

14、电力变压器是根据电磁感应原理工作的。（ √）

15、电力变压器的并联运行是将几台变压器的一次侧及二次侧同极性端子之间，通过同一母线分别互相连接（√ ）。

16、运行中的电力变压器若发生放电的“劈啪”声，可能是其内部接触不良或出现绝缘击穿现象。（√ ）

17、.给母线涂以变色漆是判断发热的一种方法。（√ ）

18、变配电系统目前常用的提高功率因数的方法是安装电容补偿装置。（ √）

19、装熔丝时，一定要沿逆时针方向弯过来，压在垫圈下。（× ）

20、可以通过改变鼠笼式异步电动机定子绕组的磁极对数对其调整同步转速。（√ ）

21、三相变压器的额定容量用视在功率表示。（√ ）

22、在纯电阻正弦交流电路中，电压与电流相位差为零。（√ ）

23、用交流电压表测得交流电压的数值是平均值（× ）。

24、交流电流表标尺是按其有效值进行刻度的。（ √）

25、功率因数表只能测量出负载电路的功率因数值，而不能表明负载是感性负载还是容性负载。（× ）

26、用摇表测量绝缘电阻时，摇动手柄应由慢渐快，最后稳定在120转/分。（ √）

27、准确读数可以减小测量的系统误差。（√ ）

28、晶闸管整流电路的输出电压能够平滑调节。（√ ）

29、晶闸管门极电压消失，晶闸管立即关断。（× ）

30、直流耐压试验完毕，切断高压电源后，应将试品直接对地放电。（ ×）

31、测量二极管时，将万用表选择开关旋至R×100或R×1K档上，然后用正负表笔分别按正向和反向接线测量二极管两端，这时发现所测得的两个读数相差不大，说明该二极管没有损坏。( × )

32、二极管反向电压增加到一定程度以后，反向电流减小。( × )

33、选择导线最小截面可以不考虑导线电压损失。( × )

34、杆坑分为圆形坑和梯形坑，对于不带卡盘和底盘的电杆，通常挖成梯形坑。( × )

35、架设导线时，导线接头处的机械强度不应低于原导线的80%。( × )

36、线夹的作用是把绝缘子串固定在导线上。( × )

37、弓形拉线也称自身拉线。( × )

38、电力电缆用于电力传输和分配。(  √ )

39、没有工作票，也可以在电气设备上工作。( × )

40、电弧引燃后，要保证焊缝成形良好，焊条要向三个基本方向运动。( √ )

41、铁磁物质在外磁场作用下可以被磁化。( √ )

42、电磁感应就是变化磁场在导体中产生感应电动势的现象。( √ )

43、涡流也是一种电磁感应现象。( √ )

44、高压负荷开关具有灭弧装置及快分机构，但不允许用来分断短路电流。( √ )

45、DTL、TTL、HTL门电路都属于单极型数字集成电路，CMOS门电路则属于双极型数字集成电路。( × )

46、波形测量法是观察波形的有无和是否正常，从而判断电子电路故障点的方法。( √ )

47、电阻测量法是在电路不通电情况下通过测量电路中元件的电阻值，从而判断电路故障的方法。( √ )

48、只有当决定一件事件的所有条件都具备时，这件事情才能实现，这种关系称为逻辑“与”，实现逻辑与关系的电路称为与门电路。( √ )

49、单相半波可控整流电路中，晶闸管移相的范围是90o。( × )

50、为防止并联电容器过负荷，应装设过负荷保护装置。( × )

51、调整安装配电柜时，应使其垂直误差不大于柜高1/1000。(  ×)

52、真空断路器屏蔽罩的颜色如呈现红色，应及时更换真空灭弧室。( √ )

53、运行中电能表冒烟时，应迅速将电能表电流线圈短路。( √ )

54、电机安装过程中的校正内容有水平校正和传动装置的校正，而水平校正一般使用水准器（水平仪）进行。( √ )

55、有静差调速系统，当负载增加以后转速下降，可通过反馈环节的调节作用使转速有所回升，系统调节后，电动机电枢电压将相应升高。( √ )

56、汽轮发电机的电刷接触面应与滑环弧度相吻合，接触面积不应小于单个电刷截面的75%。( √ )

57、大修后的35kV电力变压器在30℃时测得的介质损失角正切值tgδ（%）应不大于1.5%( × )

58、绝缘油的电气强度试验是为了测量绝缘油的瞬时击穿电压值，试验设备与交流耐压试验的设备相同。( √ )

59、数字计算机的机器语言全是二进制代码。(  √)

60、推广使用先进设备或对设备进行技术改造，可以有效地缩短工时消耗的机动时间。( √ )